{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":32,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAH-TZBSD"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAH985TZBSD2","EWAH485TZBSD2","EWAHH13TZBSD2","EWAH785TZBSD2","EWAH545TZBSD1","EWAH400TZBSD1","EWAH455TZBSD1","EWAH425TZBSD2","EWAH235TZBSD1","EWAH350TZBSD1","EWAH900TZBSD2","EWAH255TZBSD1","EWAH745TZBSD2","EWAH505TZBSD1","EWAH300TZBSD1","EWAHH14TZBSD2","EWAH590TZBSD2","EWAH545TZBSD2","EWAH420TZBSD1","EWAH845TZBSD2","EWAH400TZBSD2","EWAH635TZBSD2","EWAHC15TZBSD2","EWAHH15TZBSD2","EWAHC11TZBSD2","EWAHC13TZBSD2","EWAHH11TZBSD2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","983.8","487.5","1,386","786.2","537.5","398.5","448.8","425.2","235.4","359.8","899","255.6","742.7","500","301.6","1,474","576.1","537.5","417.2","842.9","398.5","633.2","1,535","1,586","1,104","1,315","1,177"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч."]
["","Минимальная мощность","","","%","10","10","11","11","15","20","17","11","19","23","10","17","12","15","14","10","10","10","19","10","12","10","10","10","10","12","10"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","350.9","162","471","261.4","202.2","140.7","176.2","135.6","79.49","117.9","302.2","92.42","238.6","204.3","118.2","508.7","201.2","202.2","151.4","287.6","140.7","226.9","563.3","580.5","391.1","423.5","436"]
["EER","","","","","2.804","3.009","2.943","3.007","2.658","2.832","2.547","3.137","2.961","3.052","2.974","2.766","3.113","2.447","2.552","2.898","2.864","2.658","2.755","2.931","2.832","2.791","2.725","2.732","2.823","3.105","2.699"]
["IPLV","","","","","4.624","4.451","5.263","4.716","4.492","4.584","4.537","4.407","4.484","4.683","4.692","4.419","4.741","4.523","4.369","5.232","4.402","4.462","4.558","4.722","4.411","4.452","5.165","5.15","4.623","5.285","4.543"]
["SEER","","","","","4.72","4.603","5.043","4.758","4.557","4.588","4.593","4.571","4.491","4.666","4.766","4.373","4.792","4.565","4.355","5.041","4.568","4.595","4.601","4.774","4.428","4.612","4.983","4.984","4.71","5.062","4.65"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","7,960","4,720","10,120","6,880","4,720","3,640","3,640","4,720","2,560","3,640","7,960","2,560","6,880","3,640","2,560","11,200","5,800","4,720","3,640","6,880","4,720","5,800","11,200","12,280","9,040","10,120","9,040"]
["","","","Высота","мм","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553"]
["","","","Ширина","мм","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","6,320","4,006","8,469","5,480","4,428","3,541","3,546","3,811","2,589","3,536","6,221","2,594","5,470","3,941","2,629","8,965","4,502","4,046","3,541","5,729","3,806","4,537","8,975","9,462","7,507","8,459","7,517"]
["","Блок","","","кг","6,185","3,941","8,279","5,370","4,353","3,486","3,486","3,751","2,559","3,486","6,096","2,559","5,370","3,871","2,589","8,760","4,422","3,971","3,486","5,614","3,751","4,452","8,760","9,242","7,352","8,279","7,352"]
["Корпус","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Паяные пластины","Паяные пластины","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Паяные пластины","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Паяные пластины","Паяные пластины","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Паяные пластины","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение","Корпус и трубы - непосредственное охлаждение"]
["","Объем воды","","","л","583","255","1,011","280","58.1","42.7","42.7","152","40","42.7","492","40","280","58.1","48","1,011","255","232","42.7","492","152","232","1,011","1,011","1,043","1,011","1,043"]
["","Уменьшение давления воды","Охлаждение","Ном.","кПа","59","34.9","43.6","53.9","41.4","42.5","53.1","32.3","12","35.1","62.1","13.9","48.8","36.2","15.5","48.4","46","41.5","46.3","55","42.5","44.3","51.8","54.6","44.8","40.2","49.4"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Вентилятор","Кол-во","","","","14","8","18","12","8","6","6","8","4","6","14","4","12","6","4","20","10","8","6","12","8","10","20","22","16","18","16"]
["","Тип","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["","Расход воздуха","Охлаждение","Ном.","л/сек","89,233","50,987","114,720","76,480","50,990","38,240","38,240","50,987","25,490","38,240","89,233","25,493","76,480","38,240","25,493","127,467","63,733","50,987","38,240","76,480","50,987","63,733","127,467","140,213","101,980","114,720","101,980"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ"]
["Компрессор","Количество_","","","","2","2","2","2","1","1","1","2","1","1","2","1","2","1","1","2","2","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Тип","","","","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор","Винтовой компрессор"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°C сух.т.","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Maкс.","°C сух.т.","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","103.2","100.6","105.2","100.3","103","97.6","100.3","100.4","97.5","96.7","101.5","99.8","99.7","101.9","101.2","106.1","103.9","102.8","97.7","100.6","97.5","104.6","107","107.5","105.1","104.3","106.9"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","81.67","80.29","82.94","79.14","82.7","77.88","80.61","80.12","78.41","76.96","79.93","80.65","78.53","82.2","82.11","83.56","83.21","82.53","78","79.46","77.19","83.83","84.45","84.63","83.17","82.09","84.97"]
["Хладагент","Тип","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","ПГП","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Заправка","","","кг","135","65","190","110","75","55","60","60","30","50","125","35","100","70","40","205","80","75","55","115","55","85","215","220","155","180","165"]
["","Контуры","","Количество","","2","2","2","2","1","1","1","2","1","1","2","1","2","1","1","2","2","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","219.1","168.3mm","273","168.3mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","88.9mm","139.7mm","219.1","88.9mm","168.3mm","139.7mm","88.9mm","273","168.3mm","168.3mm","139.7mm","219.1","139.7mm","168.3mm","273","273","273","273","273"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Блок","Пусковой ток","","Макс.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","617","321","804","480","351","255","308","274","159","221","544","181","445","351","219","862","391","351","271","519","255","425","943","971","682","733","748"]
["","","","Макс.","A","801","406","1,106","624","463","334","396","358","204","291","719","227","581","435","268","1,383","494","452","355","667","334","536","1,330","1,400","889","1,015","927"]
["","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","880.3","446.7","1,210.5","686.3","468.4","367.3","435.6","394.3","224.1","320.3","790.7","249.4","639.2","456.9","275.5","1,498.2","535","497.4","390.5","733.2","367.9","901.1","1,463.4","1,540.1","935.4","1,116.3","935.4"]