{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":11,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAH-TZPRB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAH370TZPRB2 (Archived)","EWAH440TZPRB2 (Archived)","EWAH530TZPRB2 (Archived)","EWAH610TZPRB2 (Archived)","EWAH690TZPRB2 (Archived)","EWAH770TZPRB2 (Archived)"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","371","435","532","606","692","778"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["","Минимальная мощность","","","%","16.7","14.3","11.7","10","10","12.8"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","102","122","138","164","186","218"]
["EER","","","","","3.61","3.57","3.84","3.69","3.7","3.57"]
["IPLV","","","","","6.12","6.32","6.32","6.32","6.42","6.59"]
["SEER","","","","","5.226","5.407","5.557","5.67","5.824","5.856"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","7,683","9,483","7,683","8,583","9,483","11,283"]
["","","","Высота","мм","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537"]
["","","","Ширина","мм","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","6,182.4","7,223","6,976.8","7,956.2","8,609.4","8,981.2"]
["","Блок","","","кг","5,941.4","6,922","6,684.8","7,460.2","8,124.4","8,528.2"]
["Casing","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["","Material","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Вентилятор","Кол-во","","","","16","20","16","18","22","24"]
["","Тип","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный","Бесщеточный"]
["Compressor","Количество_","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Тип","","","","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор"]
["","Starting method","","","","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C c.т.","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Макс.","°C c.т.","55","55","55","55","55","55"]
["","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°C c.т.","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maкс.","°C c.т.","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","dBA","92.37","92.94","94.94","95.73","95.97","94.72"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","dBA","70.92","70.89","73.48","73.97","73.93","72.16"]
["Хладагент","Тип","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","ПГП","","","","7","7","7","7","7","7"]
["","Контуры","","Количество","","2","2","2","2","2","2"]
["Подсоединение труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10"]
["Блок","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","176.22","205.83","234.54","273.8","317.85","365.38"]
["","","","Макс.","A","272","319","350","424","491","536"]
["","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","298.9","351.43","384.54","466.74","540.17","589.23"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе"]
["","","","","","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1"]
["","","","","","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]
["","","","","","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent"]
["","","","","","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу."]
["","","","","","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций."]
["","","","","","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается."]
["","","","","","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов."]
["","","","","","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных"]
["","","","","","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным"]
["","","","","","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода"]
["","","","","","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]