{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":18,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWFT-B-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWFT310B-SSC1","EWFT320B-SSC2","EWFT350B-SSC1","EWFT380B-SSC2","EWFT430B-SSC2","EWFT480B-SSC2","EWFT570B-SSC2","EWFT620B-SSC2","EWFT670B-SSC2","EWFT730B-SSC2","EWFT790B-SSC2","EWFT860B-SSC2","EWFT960B-SSC2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","395.2","351.7","439.1","499.3","493.6","553.8","738.6","803.5","749.6","843.7","1,018","1,112","1,235"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг"]
["","Минимальная мощность","","","%","39","21","33","18","16","14","22","20","18","17","15","14","25"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","121.6","95.91","151.7","138.4","131.3","164.2","211","245.1","211.9","220.9","316.1","325.1","387.5"]
["EER","","","","","3.25","3.667","2.894","3.608","3.76","3.373","3.501","3.278","3.538","3.819","3.222","3.422","3.188"]
["IPLV","","","","","5.259","4.869","5.080","5.078","5.086","5.122","5.284","5.275","5.241","5.392","5.307","5.381","5.312"]
["SEER","","","","","4.833","4.546","4.641","4.688","4.73","4.742","4.921","4.879","4.815","5.014","5.049","5.076","4.93"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","2,514","2,514","2,514","3,594","3,594","3,594","4,674","4,674","4,674","5,754","5,848","6,928","6,928"]
["","","","Высота","мм","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535"]
["","","","Ширина","мм","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","2,388","2,436","2,521","3,023","3,198","3,341","4,044","4,223","4,343","5,054","5,422","5,975","6,311"]
["","Блок","","","кг","2,245","2,288","2,373","2,852","3,012","3,155","3,774","3,953","4,056","4,667","5,035","5,546","5,860"]
["Корпус","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины"]
["","Объем воды","","","л","143","148","148","171","186","186","270","270","287","387","387","429","451"]
["","Уменьшение давления воды","Охлаждение","Ном.","кПа","42.06","29.85","45.66","58.51","50.33","62.98","18.72","21.92","12.96","16.16","23.06","27.26","26.42"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Вентилятор","Кол-во","","","","4","4","4","6","6","6","8","8","8","10","10","12","12"]
["","Тип","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["","Расход воздуха","Охлаждение","Ном.","л/сек","22,510","22,510","22,510","33,765","33,765","33,765","45,020","45,020","45,020","56,275","56,275","67,530","67,530"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ"]
["Компрессор","Количество_","","","","3","4","3","4","4","5","5","6","6","6","7","7","8"]
["","Тип","","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°C сух.т.","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Maкс.","°C сух.т.","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","94","93.8","94.5","95.1","95.6","95.9","96.7","97","97.3","97.9","98.1","98.6","99"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","74.9","74.7","75.5","75.4","75.9","76.2","76.5","76.7","77.0","77.2","77.4","77.5","77.8"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","ПГП","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Заправка","","","кг","22.0","25.0","30.0","31.0","35.0","39.0","45.0","50.0","53","59.0","63.0","68.0","77.0"]
["","Контуры","","Количество","","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Блок","Пусковой ток","","Макс.","A","693","697","735","750","792","838","891","936","979","1,032","1,079","1,132","1,220"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","216.2","174.1","264.3","252.3","240.2","294.4","378.9","435","380.3","403.2","559","581.8","683.6"]
["","","","Макс.","A","245","249","287","302","344","390","443","488","531","584","631","684","772"]
["","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","269","273","316","332","379","429","487","537","584","642","694","752","849"]
["Примечания","","","","","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5"]
["","","","","","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки."]