{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":19,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWFT-B-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWFT250B-XRC1","EWFT320B-XRC1","EWFT370B-XRC1","EWFT390B-XRC2","EWFT450B-XRC2","EWFT510B-XRC2","EWFT540B-XRC2","EWFT590B-XRC2","EWFT630B-XRC2","EWFT720B-XRC2","EWFT760B-XRC2","EWFT830B-XRC2","EWFT880B-XRC2","EWFTC10B-XRC2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","306.4","403.9","451.4","484.7","553.5","620.5","673.3","721.2","765.7","878.7","924.2","1,023","1,068","1,224"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг"]
["","Минимальная мощность","","","%","50","39","33","18","16","25","14","22","20","18","17","15","14","25"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","95.79","114.4","142.5","146.9","162.7","192.9","184.1","211.7","239.6","260.1","288.3","306.6","334.8","383.2"]
["EER","","","","","3.198","3.531","3.168","3.3","3.402","3.217","3.657","3.407","3.196","3.378","3.206","3.335","3.19","3.195"]
["IPLV","","","","","5.118","5.587","5.431","5.094","5.373","5.305","5.650","5.567","5.515","5.620","5.549","5.598","5.563","5.568"]
["SEER","","","","","4.7","5.144","5.025","4.70","5.002","4.833","5.214","5.167","5.064","5.159","5.121","5.293","5.181","5.14"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","2,514","3,594","3,594","3,594","4,674","4,674","5,754","5,754","5,754","6,834","6,834","8,008","8,008","9,088"]
["","","","Высота","мм","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535"]
["","","","Ширина","мм","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","2,332","2,941","3,066","3,154","3,781","4,027","4,663","4,779","4,890","5,568","5,679","6,535","6,647","7,536"]
["","Блок","","","кг","2,189","2,768","2,891","2,975","3,543","3,757","4,293","4,409","4,520","5,139","5,250","6,062","6,174","6,997"]
["Корпус","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины"]
["","Объем воды","","","л","143","173","175","179","238","270","370","370","370","429","429","473","473","539"]
["","Уменьшение давления воды","Охлаждение","Ном.","кПа","25.85","43.9","48.2","48.6","62.9","13.55","15.75","17.91","20.03","17.45","29.47","23.24","25.24","25.97"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Вентилятор","Кол-во","","","","4","6","6","6","8","8","10","10","10","12","12","14","14","16"]
["","Тип","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["","Расход воздуха","Охлаждение","Ном.","л/сек","22,510","33,765","33,765","33,765","45,020","45,020","56,275","56,275","56,275","67,530","67,530","78,785","78,785","90,040"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ"]
["Компрессор","Количество_","","","","2","3","3","4","4","4","5","5","5","6","6","7","7","8"]
["","Тип","","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°C сух.т.","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Maкс.","°C сух.т.","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","84","85.4","85.7","85.6","86.8","87","87.6","87.8","87.9","88.6","88.7","89.3","89.4","90"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","64.9","65.7","66.0","65.9","66.5","66.7","66.9","67.1","67.2","67.5","67.6","67.7","67.8","68.1"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Заправка","","","кг","26.0","30.0","33.0","37.0","42.0","47.0","50.0","54.0","58.0","66.0","69.0","75.0","80.0","90.0"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7","139.7"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Блок","Пусковой ток","","Макс.","A","647","703","746","750","803","845","858","901","944","999","1,042","1,142","1,142","1,240"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","178.3","220.3","265.6","285.1","309.9","358.4","356","400.7","445.7","490.5","536.1","577.5","623.1","712.9"]
["","","","Макс.","A","199","255","298","302","355","397","410","453","496","551","594","694","694","792"]
["","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","219","280","327","332","390","437","451","498","545","606","653","763","763","871"]
["Примечания","","","","","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Performances according to Chiller Configurator 1.4 software","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5","(1) - Характеристики согласно программному обеспечению Chiller Configurator 1.5"]
["","","","","","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Cooling: entering evaporator water temp. 26°C; leaving evaporator water temp. 18°C; ambient air temp. 35°C; ethylene glycol fluid 25%; full load operation.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки.","(2) - Охлаждение: темп. воды испарителя на входе 26°C; темп. воды испарителя на выходе 18°C; темп. наружного воздуха 35°C; жидкость — этиленгликоль 25%; работа в режиме полной нагрузки."]