{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-DZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD320DZXSA1","EWWD440DZXSA1","EWWD530DZXSA1","EWWD610DZXSA2","EWWD640DZXSA2","EWWD700DZXSA1","EWWD880DZXSA2","EWWDC10DZXSA2","EWWDC13DZXSA3","EWWDC14DZXSA2","EWWDC15DZXSA3","EWWDC21DZXSA3"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","320","443","528","610","638","700","883","1,056","1,325","1,402","1,565","2,070"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["","Минимальная мощность","","","%","30","21","21","16","15","18","11","11","7","9","8","6"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","66.5","88.5","102","124.7","131","126","176","205","272","256","310","391"]
["EER","","","","","4.81","5","5.14","4.89","4.85","5.53","5.01","5.15","4.88","5.46","5.04","5.3"]
["ESEER","","","","","7.94","7.92","8.2","7.78","8.16","8.08","8.09","8.39","","8.29"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","3,625","3,625","3,625","3,625","3,585","3,585","3,585","3,580","4,793","3,580","4,768","4,812"]
["","","","Высота","мм","1,865","1,865","1,865","1,985","1,985","1,985","1,985","2,200","2,083","2,200","2,225","2,290"]
["","","","Ширина","мм","1,055","1,055","1,055","1,160","1,160","1,160","1,160","1,270","1,510","1,270","1,510","1,510"]
["Масса","Блок","","","кг","1,700","1,900","2,000","2,850","2,850","2,600","2,900","3,600","4,350","3,800","4,750","5,500"]
["","Эксплуатационный вес","","","кг","1,973","2,216","2,347","3,197","3,344","3,102","3,458","4,292","5,020","4,579","5,540","6,570"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип"]
["","Объем воды","","","л","70","96","107","107","134","134","156","199","271.8","229","317.4","444.3"]
["","Расход воды","","Ном.","л/сек","15.3","21.2","25.3","29.1","30.5","33.5","42.3","50.6","","67.2"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Затопленный кожухотрубный .","Кожухотрубный","Затопленный кожухотрубный .","Затопленный кожухотрубный ."]
["","Расход воды","","Ном.","л/сек","18.3","25.3","30.1","35.1","36.7","39.4","50.5","60.1","","79.1"]
["Компрессор","Тип","","","","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор"]
["","Количество_","","","","1","1","1","2","2","1","2","2","3","2","3","3"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","87.9","88.9","89.9","91.1","91","91.1","92","93.3","99","94.3","100","101"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","69.6","70.6","71.6","72.6","72.6","72.6","73.6","74.6","80","75.6","81","82"]
["Рабочий диапазон","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","55","55","42","55","55","42","55","42","55","42","42","42"]
["Хладагент","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Заправка","","","кг","120","120","120","120","180","180","180","230","320","230","340","390"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","ПГП","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(2) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(3) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]
["","","","","","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(5) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]
["","","","","","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(6) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(7) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]