{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":13,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWE-DATN5V3-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWE03DATN5V3-L","FWE04DATN5V3-L","FWE05DATN5V3-L","FWE06DATN5V3-L","FWE07DATN5V3-L","FWE08DATN5V3-L","FWE10DATN5V3-L","FWE11DATN5V3-L"]
["Уровень звукового давления","Низк.","","","дБ(A)","21.0","23.0","27.0","29.0","24.0","24.0","33.0","34.0"]
["","Выс.","","","дБ(A)","35.0","34.0","40.0","40.0","40.0","40.0","47.0","49.0"]
["Стандартные аксессуары","Инструкции по установке","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Общий уровень звуковой мощности","Низк.","","","дБ(A)","32.0","34.0","37.0","39.0","34.0","34.0","43.0","44.0"]
["","Выс.","","","дБ(A)","45.0","44.0","50.0","50.0","50.0","50.0","57.0","59.0"]
["Расход воды","Охлаждение","","Низк.","л/ч","210","241","282","345","415","477","534","583"]
["","","","Выс.","л/ч","334","354","443","536","589","674","897","962"]
["","Нагрев","","Выс.","л/ч","344","409","496","689","751","797","1,029","1,092"]
["","","","Низк.","л/ч","230","306","341","505","542","613","669","717"]
["","Потеря давления воды","Нагрев","Выс.","кПа","18.59","15.05","22.22","16.99","36.92","28.69","45.14","50.28"]
["","","","Низк.","кПа","8.52","8.33","10.38","8.65","19.91","18.19","21.14","23.85"]
["","","Охлаждение","Выс.","кПа","13.18","10.09","14.35","8.85","13.48","18.67","29.00","33.09"]
["","","","Низк.","кПа","6.05","5.00","5.53","3.23","5.96","10.90","11.07","13.00"]
["Подсоединения труб","Дренаж","","НД","мм","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3","17.3"]
["","Вода","","Вход","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Выпуск","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Потребляемая мощность","Выс.","","","кВт","0.033","0.032","0.039","0.062","0.067","0.067","0.104","0.110"]
["","Низк.","","","кВт","0.026","0.028","0.029","0.043","0.037","0.037","0.036","0.039"]
["Допустимая температура воды","Нагрев","","Макс.","°C","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000","90.000"]
["","","","Мин.","°C","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","Охлаждение","","Мин.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Макс.","°C","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0","90.0"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","795","795","795","995","1,195","1,195","1,195","1,195"]
["","","","Глубина","мм","610","610","610","610","610","610","610","610"]
["","","","Высота","мм","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Корпус","Цвет","","","","Металл","Металл","Металл","Металл","Металл","Металл","Металл","Металл"]
["Масса","Блок","","","кг","17.5","18.5","18.5","22.0","25.5","25.5","25.5","25.5"]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Низк.","м³/ч","235","263","304","446","481","481","555","619"]
["","","","Выс.","м³/ч","407","385","488","677","725","725","1,032","1,116"]
["","Располагаемое статическое давление","","Выс.","Па","55","57","55","60","60","60","63","65"]
["","","","Низк.","Па","27","33","32","41","34","34","32","34"]
["Power supply","Тип","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Примечания","","","","","(1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т.","(1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т.","(1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т.","(1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т.","(1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т.","(1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т.","(1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т.","(1) - Температура воды на входе/выходе 7/12°C; температура поступающего воздуха 27°C сух.т., 19°C вл.т."]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K."]
["","","","","","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K."]