{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":248,"n_cols":21,"rows_kept":248,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REYA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","REYA20A7Y1B.","REYA8A7Y1B (Archived)","REYA10A7Y1B. (Archived)","REYA10A7Y1B (Archived)","REYA12A7Y1B (Archived)","REYA13A7Y1B (Archived)","REYA14A7Y1B (Archived)","REYA16A7Y1B. (Archived)","REYA16A7Y1B (Archived)","REYA18A7Y1B. (Archived)","REYA18A7Y1B (Archived)","REYA20A7Y1B (Archived)","REYA22A7Y1B (Archived)","REYA24A7Y1B (Archived)","REYA26A7Y1B (Archived)","REYA28A7Y1B (Archived)"]
["Система","Модуль наружного блока 1","","","","","","","","","REMA5A","","REYA8A","","REYA8A","","","REYA10A","REYA8A","REYA12A","REYA12A"]
["","Outdoor unit module 2","","","","","","","","","REYA8A","","REYA8A","","REYA10A","","","REYA12A","REYA16A","REYA14A","REYA16A"]
["Рекомендуемые сочетания","","","","","","4 x FXFA50A2VEB","","","6 x FXFA50A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","7 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","","4 x FXSA50A2VEB","","","6 x FXSA50A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","7 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB"]
["Recommended combination 3","","","","","","4 x FXMA50A5VEB","","","6 x FXMA50A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 3 x FXMA50A5VEB","1 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","3 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB","7 x FXMA50A5VEB + 5 x FXMA63A5VEB","6 x FXMA50A5VEB + 4 x FXMA63A5VEB + 2 x FXMA80A5VEB"]
["Непрерывное отопление","","","","","","","","","","Да","","Да","","Да","","","Да","Да","Да","Да"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","6°C вл.т.","кВт","","22.4 (2)","","","33.5 (2)","36.4 (2)","40.0 (2)","44.8 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","50.4 (2)","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)"]
["COP при ном. произв-сти","6°C вл.т.","","","кВт/кВт","","3.83 (2)","","","3.46 (2)","3.76 (2)","3.57 (2)","3.72 (2)","3.52 (2)","3.61 (2)","3.66 (2)","","3.46 (2)","3.62 (2)","3.52 (2)","3.49 (2)"]
["SCOP","","","","","4.38","4.11","4.09","4.33","4.49","4.11","4.28","4.35","4.26","4.34","4.39","4.14","4.41","4.20","4.38","4.36"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 2","","","","","","4.10","","","4.56","4.19","4.33","4.38","4.33","4.40","4.33","","4.45","4.24","4.44","4.43"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 3","","","","","","4.15","","","4.56","4.22","4.33","4.37","4.32","4.46","4.39","","4.48","4.25","4.44","4.43"]
["SEER","","","","","7.27","7.35","7.62","7.14","7.21","7.49","7.73","7.40","7.10","7.26","7.09","6.63","7.17","7.16","7.48","7.15"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 2","","","","","","7.07","","","6.90","7.15","7.53","6.93","7.01","6.95","6.94","","6.88","7.01","7.23","6.96"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 3","","","","","","7.49","","","7.41","7.57","7.78","7.31","7.15","7.30","7.11","","7.28","7.29","7.61","7.26"]
["Охлаждение помещений","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","","3.25","","","3.24","3.46","3.26","3.25","3.23","3.26","2.73","","3.25","3.24","3.25","3.23"]
["","","","Pdc","кВт","","22.4","","","33.5","36.4","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","","5.23","","","4.60","6.08","4.92","5.41","4.58","5.18","4.47","","4.78","4.78","4.77","4.59"]
["","","","Pdc","кВт","","16.5","","","24.7","26.8","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","","9.11","","","8.45","9.04","8.74","9.11","8.25","8.76","8.15","","8.47","8.52","8.61","8.33"]
["","","","Pdc","кВт","","10.6","","","15.9","18.0","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","","15.3","","","17.7","13.9","22.5","15.0","16.7","15.0","20.7","","16.2","16.0","20.1","17.1"]
["","","","Pdc","кВт","","8.13","","","8.57","15.5","10.9","15.9","11.1","16.3","12.0","","16.8","19.2","19.5","19.7"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","","3.23","","","3.00","3.36","3.23","3.14","3.06","3.23","2.64","","3.10","3.11","3.12","3.03"]
["","","","Pdc","кВт","","22.4","","","33.5","36.4","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","","5.09","","","4.54","5.78","4.85","5.00","4.64","4.94","4.43","","4.67","4.78","4.71","4.60"]
["","","","Pdc","кВт","","16.5","","","24.7","26.8","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","","45.3","49.7","54.2","57.8"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","","8.55","","","7.94","8.53","8.38","8.36","8.11","8.27","7.87","","8.00","8.25","8.17","8.04"]
["","","","Pdc","кВт","","10.6","","","15.9","17.8","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","","14.6","","","16.9","13.3","21.7","14.3","16.5","14.3","20.0","","15.4","15.6","19.3","16.7"]
["","","","Pdc","кВт","","7.84","","","8.20","15.0","10.6","15.5","10.8","15.8","11.6","","16.2","18.6","18.8","19.0"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","","3.22","","","3.23","3.41","3.30","3.18","3.04","3.25","2.66","","3.25","3.13","3.27","3.12"]
["","","","Pdc","кВт","","22.4","","","33.5","36.4","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","","61.5","67.4","73.5","78.5"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","","5.31","","","4.69","6.12","4.93","5.24","4.64","5.08","4.49","","4.79","4.94","4.82","4.66"]
["","","","Pdc","кВт","","16.5","","","24.7","26.8","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","","45.3","49.7","54.1","57.8"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","","9.41","","","8.82","9.22","8.84","9.04","8.50","8.94","8.22","","8.71","8.77","8.83","8.64"]
["","","","Pdc","кВт","","10.6","","","15.9","18.1","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","","29.1","31.9","34.8","37.2"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","","15.7","","","18.5","14.2","22.4","15.2","16.7","15.4","20.9","","16.6","16.2","20.5","17.5"]
["","","","Pdc","кВт","","8.19","","","8.50","15.5","10.9","16.0","10.7","16.3","11.9","","16.6","18.9","19.4","19.3"]
["Отопление (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","","2.80","","","2.38","2.74","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","13.7","","","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (температура для бивалентной системы)","°C","","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","","2.80","","","2.38","2.74","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","","2.33","2.62","2.48","2.46"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","13.7","","","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (предельное значение рабочей температуры)","°C","","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10"]
["","Условие А (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","3.06","","","2.84","3.03","2.94","3.18","2.87","2.87","2.70","","2.76","2.94","2.89","2.85"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","12.1","","","16.3","19.2","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","","3.81","","","4.15","4.02","3.86","4.17","3.93","4.20","4.19","","4.19","3.89","3.99","4.03"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","7.38","","","9.89","11.7","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","5.27","","","6.32","5.11","6.31","5.45","6.21","5.60","6.22","","6.02","5.82","6.32","6.26"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","4.76","","","6.36","8.40","7.13","8.05","8.03","9.66","9.66","","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","","7.04","","","9.14","6.47","6.68","6.93","6.04","7.49","6.85","","8.49","6.47","7.76","7.33"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","4.51","","","5.52","8.93","5.15","9.04","5.07","9.97","6.24","","11.0","9.58","10.7","10.6"]
["Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","3.00","","","2.83","3.05","2.95","3.18","2.89","2.86","2.62","","2.73","2.93","2.89","2.86"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","12.1","","","16.3","19.2","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","","30.4","32.6","34.5","36.8"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","","3.80","","","4.26","4.12","3.89","4.18","3.96","4.27","4.07","","4.25","3.90","4.06","4.09"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","7.45","","","9.89","11.7","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","5.35","","","6.39","5.24","6.45","5.57","6.41","5.78","6.19","","6.10","5.97","6.42","6.40"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","4.76","","","6.36","8.54","7.14","8.08","8.04","9.65","9.65","","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","","7.04","","","9.39","6.58","6.94","6.97","6.47","7.59","8.15","","8.60","6.72","8.03","7.72"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","4.71","","","5.80","9.17","5.33","9.24","5.36","10.3","7.68","","11.4","10.1","11.1","11.2"]
["","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","","2.73","","","2.38","2.26","2.58","2.38","2.54","2.27","2.28","","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","13.7","","","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°C","","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","","2.73","","","2.38","2.26","2.58","2.38","2.54","2.27","2.28","","2.26","2.17","2.24","2.20"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","13.7","","","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°C","","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10"]
["Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","3.05","","","2.85","3.07","2.96","3.17","2.88","2.91","2.73","","2.77","2.95","2.91","2.87"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","12.1","","","16.3","19.2","18.2","20.5","20.5","24.7","24.8","","30.5","32.7","34.6","36.9"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","","3.86","","","4.24","4.14","3.89","4.19","3.95","4.35","4.25","","4.28","3.92","4.05","4.08"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","7.39","","","9.89","11.7","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","","18.5","19.9","21.0","22.4"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","","5.35","","","6.43","5.25","6.43","5.52","6.34","5.77","6.39","","6.12","5.93","6.43","6.38"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","4.75","","","6.36","8.49","7.15","8.04","8.03","9.67","9.66","","11.9","12.8","13.5","14.4"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","","7.14","","","9.37","6.64","6.84","6.94","6.44","7.69","5.48","","8.65","6.75","7.95","7.68"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","4.65","","","5.67","9.13","5.29","9.17","5.32","10.2","5.80","","11.2","9.97","11.0","11.0"]
["","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","","2.78","","","2.41","2.78","2.58","2.86","2.54","2.53","2.39","","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","13.7","","","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","27.9","28.0","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°C","","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","","2.78","","","2.41","2.78","2.58","2.86","2.54","2.53","2.39","","2.35","2.62","2.50","2.48"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","","13.7","","","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","27.9","28.0","","34.4","36.9","39.0","41.6"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°C","","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10"]
["Диапазон производительностей","л.с.","","","","","8","","","12","13","14","16","16","18","18","","22","24","26","28"]
["Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков","","","","","","64 (3)","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков","Мин.","","","","","100","","","150","163","175","200","200","225","225","","275","300","325","350"]
["","Макс.","","","","","260","","","390","423","455","520","520","585","585","","715","780","845","910"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","","1,685","","","1,685","","1,685","","1,685","","1,685"]
["","","","Ширина","мм","","930","","","930","","1,240","","1,240","","1,240"]
["","","","Глубина","мм","","765","","","765","","765","","765","","765"]
["Масса","Блок","","","кг","","213","","","213","","296","","296","","319"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","","Макс.","Па","","78","","","78","","78","","78","","78"]
["Компрессор","Тип","","","","","Герметичный спиральный компрессор","","","Герметичный спиральный компрессор","","Герметичный спиральный компрессор","","Герметичный спиральный компрессор","","Герметичный спиральный компрессор"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","","Мин.","°C сух.т.","","-5","","","-5","","-5","","-5","","-5"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","","46","","","46","","46","","46","","46"]
["","Hагрев","","Мин.","°CWB","","-20","","","-20","","-20","","-20","","-20"]
["","","","Макс.","°CWB","","16","","","16","","16","","16","","16"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","","78.3 (5)","","","82.5 (5)","81.3 (5)","78.7 (5)","81.3 (5)","83.7 (5)","81.6 (5)","83.4 (5)","","84.0 (5)","84.8 (5)","84.0 (5)","86.2 (5)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","","56.3 (6)","","","60.8 (6)","59.3 (6)","58.1 (6)","59.3 (6)","61.4 (6)","60.2 (6)","63.0 (6)","","62.6 (6)","62.6 (6)","62.7 (6)","64.1 (6)"]
["Хладагент","Тип","","","","","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","ПГП","","","","","675.0","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Заправка","","","кг","","9.00","","","9.00","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Подсоединения труб","Жидкость","","Тип","","","Соединение пайкой","","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","","","НД","мм","","9.52","","","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","","12.70","12.70","15.90","15.90"]
["","Газ","","Тип","","","Соединение пайкой","","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","","","НД","мм","","19.1","","","22.2","22.2","22.2","22.2","22.2","22.2","22.2","","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","Газ ВД/НД","","НД","мм","","15.90","","","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","","22.20","22.20","22.20","22.20"]
["","Общая длина трубопроводов","Система","Фактическая","м","","1,000 (7)","","","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по установке и эксплуатации","","","","","1","","","1","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1"]
["","Соединительные трубопроводы","","","","","1","","","1","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1"]
["Power supply","Наименование","","","","","Y1","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Фаза","","","","","3N~","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Частота","","","Гц","","50","","","50","50","50","50","50","50","50","","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","","380-415","","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы.","(3) - Фактическое количество блоков зависит от показателя подключения (CR) и ограничений системы."]
["","","","","","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит","(4) - Расход воздуха (AFR) нескольких наружных мультисистем представляет собой сумму AFR отдельных систем, из которых она состоит"]
["","","","","","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(5) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука."]
["","","","","","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(6) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(7) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке"]
["","","","","","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(8) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB"]
["","","","","","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(9) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(9) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток."]
["","","","","","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(10) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(10) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc"]
["","","","","","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","","","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(11) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток."]
["","","","","","","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","","","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(12) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)"]
["","","","","","","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","","","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["","","","","","","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","","","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона.","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","","","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","","","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.","(15) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении."]
["","","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы"]
["","","","","","","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","","","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания","(17) - Ssc: мощность короткого замыкания"]
["","","","","","","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","","","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации","(18) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации"]
["","","","","","","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","","","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию","(19) - Данные мультисочетания (10~48 HP) соответствуют стандартному мультисочетанию"]
["Система","Модуль наружного блока 1","","","","REYA8A","","REMA5A"]
["","Наружный блок 2","","","","REYA12A","","REMA5A"]
["Рекомендуемые сочетания","","","","","10 x FXFA50A2VEB","","4 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","","","","","","","","8 x FXFA63A2VEB"]
["Рекомендуемое сочетание 2","","","","","10 x FXSA50A2VEB","","4 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","","","","","","","","8 x FXSA63A2VEB"]
["Рекомендуемое сочетание 3","","","","","10 x FXMA50A5VEB","","4 x FXMA63A5VEB","4 x FXMA63A5VEB","","","","","","","","8 x FXMA63A5VEB"]
["Непрерывное отопление","","","","","Да","","Да"]
["Холодопроизводительность","Prated,c","","","кВт","55.9 (1)","","28","28","","","","","","","","56"]
["Теплопроизводительность","Prated,h","","","кВт","55.9 (2)","","28","28","","","","","","","","56"]
["","Ном.","","6°C вл.т.","кВт","55.9 (2)","","28","28","","","","","","","","56"]
["COP при ном. произв-сти","6°C вл.т.","","","KW/KW","3.6","","3.66","3.45 (2)","","","","","","","","3.37 (2)"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 2","","","","","6.94","","7.3","6.87","","","","","","","","6.57"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 3","","","","","7.48","","7.61","7.15","","","","","","","","6.64"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 2","","","","","4.48","","4.14","4.34","","","","","","","","4.11"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 3","","","","","4.50","","4.16","4.40","","","","","","","","4.14"]
["Охлаждение помещений","Условие A (35°C - 27/19)Pdc","","EERd","","3.24","","3.81","3.26","","","","","","","","2.57"]
["","Условие A (35°C - 27/19)","","Pdc","кВт","55.9","","28","28.0","","","","","","","","56.0"]
["","Условие В (30°C - 27/19)Pdc","","EERd","","4.89","","7.73","5.00","","","","","","","","4.42"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","Pdc","кВт","41.2","","20.6","20.6","","","","","","","","41.3"]
["","Условие С (25°C - 27/19)Pdc","","EERd","","8.7","","8.99","8.50","","","","","","","","7.70"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","Pdc","кВт","26.5","","13.5","13.3","","","","","","","","26.5"]
["","Условие D (20°C - 27/19)Pdc","","EERd","","16.4","","11.5","14.8","","","","","","","","15.8"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","Pdc","кВт","16.7","","14.1","8.19","","","","","","","","11.6"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.09","","3.67","3.23","","","","","","","","2.52"]
["","","","Pdc","кВт","55.9","","28","28","","","","","","","","56"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","4.75","","7.32","4.83","","","","","","","","4.41"]
["","","","Pdc","кВт","41.2","","20.6","20.6","","","","","","","","41.3"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","8.17","","8.54","8.06","","","","","","","","7.41"]
["","","","Pdc","кВт","26.5","","13.3","13.3","","","","","","","","26.5"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","15.7","","11.1","14.1","","","","","","","","16.6"]
["","","","Pdc","кВт","16","","13.7","7.97","","","","","","","","11.9"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 3","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.27","","3.71","3.27","","","","","","","","2.50"]
["","","","Pdc","кВт","55.9","","28.0","28.0","","","","","","","","56.0"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","5.04","","7.71","4.91","","","","","","","","4.41"]
["","","","Pdc","кВт","41.2","","20.6","20.6","","","","","","","","41.3"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","9.03","","8.99","8.59","","","","","","","","7.71"]
["","","","Pdc","кВт","26.5","","13.5","13.3","","","","","","","","26.5"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","16.9","","11.6","15.1","","","","","","","","16.4"]
["","","","Pdc","кВт","16.7","","14.1","8.13","","","","","","","","11.8"]
["Отопление (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","2.55","","2.69","2.28","","","","","","","","2.23"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","31","","16","16.0","","","","","","","","31.0"]
["","","","Tbiv (температура для бивалентной системы)","°C","-10","","-10","-10","","","","","","","","-10"]
["Отопление (Среднеклимат.)","Условие E (-10°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.55","","2.69","2.28","","","","","","","","2.23"]
["","TOL","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","31","","16","16.0","","","","","","","","31.0"]
["Отопление (Умеренный климат)","TOL","","Tol (предельное значение рабочей температуры)","°C","-10","","-10","-10","","","","","","","","-10"]
["","Условие А (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.95","","3","2.67","","","","","","","","2.60"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","27.4","","14.2","14.2","","","","","","","","27.4"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","4.09","","4.37","4.23","","","","","","","","3.84"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","16.7","","8.6","8.62","","","","","","","","16.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","5.9","","4.7","5.70","","","","","","","","5.89"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","10.7","","7.17","5.54","","","","","","","","10.7"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","8.06","","5.57","7.92","","","","","","","","7.70"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","10","","8.74","5.46","","","","","","","","7.34"]
["Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","2.34","","2.7","2.32","","","","","","","","2.18"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","31","","16","16","","","","","","","","31"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°C","-10","","-10","-10","","","","","","","","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","2.34","","2.7","2.32","","","","","","","","2.18"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","31","","16","16","","","","","","","","31"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°C","-10","","-10","-10","","","","","","","","-10"]
["","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.96","","3.02","2.62","","","","","","","","2.54"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","27.4","","14.2","14.2","","","","","","","","27.5"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","4.21","","4.43","4.24","","","","","","","","3.79"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","16.7","","8.64","8.61","","","","","","","","16.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","6.07","","4.76","5.79","","","","","","","","5.98"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","10.7","","7.31","5.54","","","","","","","","10.7"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","8.3","","5.62","7.91","","","","","","","","7.81"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","10.5","","8.87","5.6","","","","","","","","7.69"]
["Рекомендуемое сочетание 3 для отопления (Умеренный климат)","TBivalent","","COPd (заявленный COP)","","2.59","","2.71","2.29","","","","","","","","2.24"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","31.0","","16.0","16.0","","","","","","","","31.1"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°C","-10","","-10","-10","","","","","","","","-10"]
["","TOL","","COPd (заявленный COP)","","2.59","","2.71","2.29","","","","","","","","2.24"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","31.0","","16.0","16.0","","","","","","","","31.1"]
["","","","Tol (предел рабочей температуры)","°C","-10","","-10","-10","","","","","","","","-10"]
["","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.99","","3.03","2.68","","","","","","","","2.60"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","27.5","","14.2","14.2","","","","","","","","27.5"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","4.22","","4.48","4.32","","","","","","","","3.88"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","16.7","","8.61","8.62","","","","","","","","16.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","6.07","","4.76","5.80","","","","","","","","6.07"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","10.7","","7.28","5.55","","","","","","","","10.7"]
["","Условие D (12°C)","","COPd (заявленный COP)","","8.32","","5.62","8.02","","","","","","","","6.15"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","10.3","","8.85","5.56","","","","","","","","5.91"]
["Диапазон производительностей","л.с.","","","","20","","10","10","","","","","","","","20"]
["Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков","","","","","64 (3)","","64","64 (3)","","","","","","","","64 (3)"]
["Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков","Мин.","","","","250","","125","125","","","","","","","","250"]
["","Макс.","","","","650","","325","325","","","","","","","","650"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Уровень звуковой мощности-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","83.9 (5)","","81.3","78.8 (5)","","","","","","","","87.9 (5)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","62.1 (6)","","59.3","58","","","","","","","","67"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","","R-32","R-32","","","","","","","","R-32"]
["","ПГП","","","","675","","675","675.0","","","","","","","","675.0"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","Тип","","Соединение пайкой","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","","","","","","","","Соединение пайкой"]
["","","","НД","мм","12.7","","9.52","9.52","","","","","","","","12.7"]
["","Газ","","Тип","","Соединение пайкой","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","","","","","","","","Соединение пайкой"]
["","","","НД","мм","28.6","","19.1","19.1","","","","","","","","28.6"]
["","Газ ВД/НД","","НД","мм","22.20","","15.90","15.90","","","","","","","","22.20"]
["","Общая длина трубопроводов","Система","Фактическая","м","500 (7)","","500","1000 (7)","","","","","","","","1000 (7)"]
["Стандартные аксессуары","Connection pipes","","","","1","","1","1","","","","","","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","","1","1","","","","","","","","1"]
["Электропитание","Наименование","","","","Y1","","Y1","Y1","","","","","","","","Y1"]
["","Фаза","","","","3N~","","3N~","3N~","","","","","","","","3N~"]
["","Частота","","","Гц","50","","50","50","","","","","","","","50"]
["","Напряжение","","","V","380-415","","380-415","380-415","","","","","","","","380-415"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","","","","1685","","","","","","","","1685"]
["","","","Ширина","мм","","","","930","","","","","","","","1240"]
["","","","Глубина","мм","","","","765","","","","","","","","765"]
["Масса","Блок","","","кг","","","","213","","","","","","","","319"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","","Макс.","Па","","","","78","","","","","","","","78"]
["Компрессор","Тип","","","","","","","Герметичный спиральный компрессор","","","","","","","","Герметичный спиральный компрессор"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","","Мин.","°C сух.т.","","","","-5","","","","","","","","-5"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","","","","46","","","","","","","","46"]
["","Hагрев","","Мин.","°CWB","","","","-20","","","","","","","","-20"]
["","","","Макс.","°CWB","","","","16","","","","","","","","16"]
["Хладагент","Заправка","","","tCO2Eq","","","","6.08","","","","","","","","7.16"]
["","Заправка","","","кг","","","","9","","","","","","","","10.6"]