{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":114,"n_cols":22,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYLQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYLQ10T7Y1B","RXYLQ12T7Y1B","RXYLQ14T7Y1B","RXYLQ16T7Y1B","RXYLQ18T7Y1B","RXYLQ20T7Y1B","RXYLQ22T7Y1B","RXYLQ24T7Y1B","RXYLQ26T7Y1B","RXYLQ28T7Y1B","RXYLQ30T7Y1B","RXYLQ32T7Y1B","RXYLQ34T7Y1B","RXYLQ36T7Y1B","RXYLQ38T7Y1B","RXYLQ40T7Y1B","RXYLQ42T7Y1B"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","56.0 (5)","59.0 (5)","59.0 (5)","58.0 (5)","59.0 (5)","59.0 (5)","61.0 (5)","62.0 (5)","62.0 (5)","62.0 (5)","61.0 (5)","62.0 (5)","63.0 (5)","64.0 (5)","64.0 (5)","64.0 (5)","64.0 (5)"]
["SEER, рекомендуемое сочетание 2","","","","","6.4","6.8","6.8"]
["Диапазон производительностей","л.с.","","","","10","12","14","16","18","20","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42"]
["ηs,c, рекомендуемое сочетание 2","","","","","251.4","267.0","270.2"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","","Макс.","°C сух.т.","43","43","43"]
["","","","Мин.","°C сух.т.","-5","-5","-5"]
["","Heating","","Min.","°CWB","-25","-25","-25"]
["","","","Max.","°CWB","16","16","16"]
["ηs,c","%","","","","251.4","274.4","270.1","261.8","255.7","251.4","263.0","274.4","270.8","270.1","251.4","259.1","266.8","274.4","271.6","270.3","270.1"]
["Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Охлаждение помещений","Условие В (30°C - 27/19)","","Pdc","кВт","20.6","24.7","29.5","33.0","37.1","41.3","45.3","49.4","54.2","59.0","61.9","66.0","70.0","74.1","78.9","83.7","88.5"]
["","","","EERd","","4.9","5.1","5.0","4.7","4.8","4.9","5.0","5.1","5.1","5.0","4.9","5.0","5.0","5.1","5.1","5.0","5.0"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","Pdc","кВт","9.0","9.3","10.4","17.4","17.7","18.1","18.3","18.6","19.7","20.8","27.1","27.4","27.6","27.9","29.0","30.1","31.3"]
["","","","EERd","","9.3","11.2","16.1","9.6","9.5","9.3","10.2","11.2","13.3","16.1","9.3","9.9","10.5","11.2","12.5","14.1","16.1"]
["","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.2","3.5","3.2","3.6","3.3","3.2","3.4","3.5","3.3","3.2","3.2","3.3","3.4","3.5","3.4","3.3","3.2"]
["","","","Pdc","кВт","28.0","33.5","40.0","44.8","50.4","56.0","61.5","67.0","73.5","80.0","84.0","89.5","95.0","100.5","107.0","113.5","120.0"]
["","Условие С (25°C - 27/19)","","EERd","","8.1","8.4","7.0","9.1","8.5","8.1","8.3","8.4","7.6","7.0","8.1","8.2","8.3","8.4","7.8","7.4","7.0"]
["","","","Pdc","кВт","13.5","15.9","18.9","21.2","24.1","27.0","29.4","31.8","34.8","37.8","40.5","42.9","45.3","47.7","50.7","53.7","56.7"]
["SCOP","","","","","3.7","3.5","3.5","3.5","3.6","3.7","3.6","3.5","3.5","3.5","3.7","3.6","3.6","3.5","3.5","3.5","3.5"]
["Compressor","Тип","","","","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор"]
["Масса","Блок","","","кг","302","302","302"]
["Хладагент","Charge","","","TCO2Eq","24.6","24.6","24.6"]
["","ПГП","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","кг","11.8","11.8","11.8"]
["","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["ηs,h, рекомендуемое сочетание 2","","","","","144.2","137.0","137.0"]
["Рекомендуемое сочетание для охлаждения пространства 2","Условие С (25°C - 27/19)","","Pdc","кВт","13.5","15.9","18.9"]
["","","","EERd","","8.1","8.1","7.0"]
["","Условие A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.2","3.4","3.2"]
["","","","Pdc","кВт","28.0","33.5","40.0"]
["","Условие D (20°C - 27/19)","","EERd","","9.36","10.9","16.1"]
["","","","Pdc","кВт","9.17","9.24","10.5"]
["","Условие В (30°C - 27/19)","","EERd","","4.9","5.1","5.0"]
["","","","Pdc","кВт","20.6","24.7","29.5"]
["Система","Outdoor unit module 2","","","","","","","RXMLQ8T","RXMLQ8T","RXYLQ10T","RXYLQ12T","RXYLQ12T","RXYLQ14T","RXYLQ14T","RXYLQ10T","RXYLQ10T","RXYLQ12T","RXYLQ12T","RXYLQ12T","RXYLQ14T","RXYLQ14T"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","RXYLQ10T","RXYLQ12T","RXYLQ12T","RXYLQ12T","RXYLQ14T","RXYLQ14T","RXYLQ14T"]
["","Модуль наружного блока 1","","","","RXYLQ10T","RXYLQ12T","RXYLQ14T","RXMLQ8T","RXYLQ10T","RXYLQ10T","RXYLQ10T","RXYLQ12T","RXYLQ12T","RXYLQ14T","RXYLQ10T","RXYLQ10T","RXYLQ10T","RXYLQ12T","RXYLQ12T","RXYLQ12T","RXYLQ14T"]
["Recommended combination 2","","","","","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB"]
["SCOP, рекомендуемое сочетание 2","","","","","3.7","3.5","3.5"]
["Входная мощность - 50 Гц","Hагрев","Ном.","6°C вл.т.","кВт","7.13 (2)","7.85 (2)","10.26 (2)"]
["Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков","Ном.","","","","250","300","350","400","450","500","550","600","650","700","750","800","850","900","950","1,000","1,050"]
["","Мин.","","","","175","210","245","280","315","350","385","420","455","490","525","560","595","630","665","700","735"]
["","Макс.","","","","325","390","455","520","585","650","715","780","845","910","975","1,040","1,105","1,170","1,235","1,300","1,365"]
["Холодопроизводительность","Prated,c","","","кВт","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","61.5 (1)","67.0 (1)","73.5 (1)","80.0 (1)","84.0 (1)","89.5 (1)","95.0 (1)","100.5 (1)","107.0 (1)","113.5 (1)","120.0 (1)"]
["COP при ном. произв-сти","6°C вл.т.","","","кВт/кВт","3.93","4.27","3.90"]
["Рекомендуемые сочетания","","","","","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB"]
["Отопление (Умеренный климат)","TOL","","COPd (заявленный COP)","","2.58","2.38","2.47","2.55","2.57","2.58","2.47","2.38","2.43","2.47","2.58","2.50","2.44","2.38","2.41","2.44","2.47"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","19.7","23.5","30.6","37.5","38.5","39.5","43.2","47.0","54.1","61.2","59.2","63.0","66.7","70.5","77.6","84.7","91.8"]
["","","","Tol (предельное значение рабочей температуры)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Условие D (12°C)","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","7.75","8.98","8.14","14.6","15.0","15.5","16.7","18.0","17.1","16.3","23.3","24.5","25.7","26.9","26.1","25.3","24.4"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","7.15","5.74","7.45","6.38","6.76","7.15","6.32","5.74","6.48","7.45","7.15","6.56","6.10","5.74","6.18","6.82","7.45"]
["","Условие В (2°C)","","COPd (заявленный COP)","","3.48","3.41","3.16","3.22","3.36","3.48","3.44","3.41","3.27","3.16","3.48","3.45","3.43","3.41","3.31","3.23","3.16"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","17.0","20.2","24.2","26.9","30.4","33.9","37.2","40.4","44.4","48.5","50.9","54.1","57.3","60.6","64.6","68.7","72.7"]
["","Условие С (7°C)","","COPd (заявленный COP)","","5.06","4.93","5.92","4.79","4.94","5.06","4.99","4.93","5.43","5.92","5.06","5.01","4.97","4.93","5.26","5.59","5.92"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","10.9","13.1","15.9","17.3","19.6","21.8","24.0","26.2","29.0","31.8","32.7","34.9","37.1","39.3","42.1","44.9","47.7"]
["","Условие А (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.38","2.11","1.84","2.47","2.42","2.38","2.22","2.11","1.95","1.84","2.38","2.27","2.18","2.11","2.00","1.91","1.84"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","26.2","33.2","39.8","44.2","48.3","52.3","59.3","66.3","73.0","79.6","78.5","85.5","92.5","99.5","106","113","119"]
["","TBivalent","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","27.6","33.2","39.8","47.1","51.2","55.3","60.8","66.3","73.0","79.6","82.9","88.4","94.0","99.5","106","113","119"]
["","","","Tbiv (температура для бивалентной системы)","°C","-6.8","-7.0","-7.0","-8.5","-6.8","-6.8","-6.8","-7.0","-7.0","-7.0","-6.8","-6.8","-6.8","-7.0","-7.0","-7.0","-7.0"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","2.33","2.11","1.84","2.33","2.33","2.33","2.21","2.11","1.95","1.84","2.33","2.24","2.17","2.11","2.00","1.91","1.84"]
["Подсоединения труб","Жидкость","","НД","мм","10","13","13","13","16","16","16","16","19","19","19","19","19","19","19","19","19"]
["","","","Тип","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","Общая длина трубопроводов","Система","Фактическая","м","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)","500 (6)"]
["","Газ","","НД","мм","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Тип","","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой","Соединение пайкой"]
["","Перепад уровней","НБ - ВБ","Наружный блок в наивысшем положении","м","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Внутренний блок в наивысшем положении","м","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","","IU - IU","Макс.","м","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["SEER","","","","","6.4","6.9","6.8","6.6","6.5","6.4","6.6","6.9","6.8","6.8","6.4","6.6","6.7","6.9","6.9","6.8","6.8"]
["Рекомендуемое сочетание 2 для отопления (Умеренный климат)","Условие В (2°C)","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","17.0","20.2","24.2"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","3.50","3.41","3.20"]
["","Условие С (7°C)","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","10.9","13.1","15.9"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","5.10","4.71","5.90"]
["","Условие A (-7°C)","","COPd (заявленный COP)","","2.40","2.10","1.80"]
["","","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","26.2","33.2","39.8"]
["","Условие D (12°C)","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","7.80","9.73","8.10"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","7.20","6.53","7.50"]
["","TBivalent","","Pdh (заявленная теплопроизводительность)","кВт","27.6","33.2","39.8"]
["","","","COPd (заявленный COP)","","2.30","2.10","1.80"]
["","","","Tbiv (бивалентная температура)","°C","-6.8","-7.0","-7.0"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","77.0 (4)","81.0 (4)","81.0 (4)","78.0 (4)","79.0 (4)","80.0 (4)","82.0 (4)","84.0 (4)","84.0 (4)","84.0 (4)","82.0 (4)","84.0 (4)","85.0 (4)","86.0 (4)","86.0 (4)","86.0 (4)","86.0 (4)"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","1,240","1,240","1,240"]
["","","","Глубина","мм","765","765","765"]
["","","","Высота","мм","1,685","1,685","1,685"]
["ηs,h","%","","","","144.3","137.6","137.1","138.0","140.5","144.3","140.3","137.6","137.1","137.1","144.3","141.6","139.2","137.6","137.1","137.1","137.1"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","","Макс.","Па","78","78","78"]
["Теплопроизводительность","Prated,h","","","кВт","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","69.0","75.0","82.5","90.0","94.5","101","107","113","120","128","135"]
["","Ном.","","6°C вл.т.","кВт","28.00 (2)","33.50 (2)","40.00 (2)"]
["Power supply","Фаза","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Наименование","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м (горизонт.), перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)","(3) - Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и ограничения по отношению подключений для системы (70% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука."]
["","","","","","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке"]
["","","","","","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток."]
["","","","","","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc"]
["","","","","","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток."]
["","","","","","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)"]
["","","","","","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC.","(12) - TOCA означает полное значение каждой группы OC."]
["","","","","","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора","(13) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора"]
["Стандартные аксессуары","Инструкции по установке","","","","1","1","1"]
["","Руководство по эксплуатации","","","","2","2","2"]
["","Соединительные трубопроводы","","","","25","25","25"]